   淮 安 市 生 态 环 境 局                                
淮环辐（表）审〔2026〕017号
关于江苏淮安黄花塘300兆瓦光伏复合发电  项目配套220千伏送出工程环境影响

报告表的批复

国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司：   

你公司委托江苏辐环环境科技有限公司编制报送的《江苏淮安黄花塘300兆瓦光伏复合发电项目配套220千伏送出工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据专家技术评估意见，结合淮安市盱眙生态环境局对该项目现场审查意见，经研究，批复如下：

根据《报告表》评价结论、专家技术评估意见，在落实《报告表》中提出的各项污染防治和保护措施前提下，从环境保护角度考虑，我局同意你公司按《报告表》所列内容及拟定的方案建设江苏淮安黄花塘300兆瓦光伏复合发电项目配套220千伏送出工程。项目位于淮安市盱眙县马坝镇、黄花塘镇境内，主要建设内容为：

（一）六合～马坝π入黄花塘光伏220千伏线路工程

新建六合~马坝π入黄花塘光伏220千伏线路，2回，线路路径总长约2.27千米，全线采用同塔双回架设。

（二）马六线π接点～马坝220千伏线路改造工程

现状220千伏六马2683线为单、双回混合架设，其中220千伏六马2683线马坝变~#206与马双4666线#1~#7采用同塔双回架设，220千伏六马2683线导线型号为JL/G1A-400/35钢芯铝绞线，220千伏马双4666线导线型号为2×JL3/G1A-400/35钢芯铝绞线。本期将该段220千伏六马2683线导线更换为2×JNRLH1/LB20A-400/35铝包钢芯耐热铝合金绞线，220千伏马双4666线不变；220千伏六马2683线#206~#196采用单回架设，本期将该段线路改造为同塔双回（1回备用）线路。

建设六合~马坝π入黄花塘光伏220千伏线路，2回，线路路径总长约5.43千米，其中南侧（六合~黄花塘220千伏线路）新建单回线路路径长约0.4千米，恢复220千伏单回架空线路长约0.3千米；北侧（马坝~黄花塘220千伏线路）新建单回架空线路路径长约0.4km，新建同塔双回（1回备用）架空线路路径长约2.73千米，利用220千伏六马2683线/马双4666线杆塔更换220千伏六马2683线路导线路径长约1.6千米。

拆除现状220千伏六马2683线马坝变~#196塔间导线长5.1千米，拆除杆塔9基。（具体工程详见报告表）。

    二、在项目工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告表》所提出的环保措施，严格执行环保“三同时”制度，重点做好以下工作：  

（一）严格执行环保要求及设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉及区域的总体规划。 

（二）加强施工期环境保护，落实施工过程中各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，避免发生噪声、扬尘等扰民现象，施工结束后，应立即恢复植被，防止水土流失，将施工对环境的影响程度降到最低。

（三）本项目建成后，涉及变电站厂界及敏感目标处须确保满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100μT控制限值，架空线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等区域场所，工频电场强度确保不大于10kV/m控制限值。

（四）项目投入运营后加强环保设施日常管理与维护，确保环保设施正常运行；按规合法处置本项目所产生的固、液废物，做好电磁环境、声环境的日常监测工作。

    （五）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持，不发生舆情。
    三、项目建成后，按要求做好环保验收工作。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批复后的《报告表》送达淮安市盱眙生态环境局，项目建设和运行期间的现场监督管理委托淮安市盱眙生态环境局负责。
四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件

淮安市生态环境局
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